议价邀请书

议价编号：LZSZYY201710

议价项目名称：

东院制剂楼物料管道

广西柳州市中医医院

2017年11月02日

议价邀请书

广西柳州市中医院对医疗设备进行国内邀请议价，现邀请合格供货商参加投标。

- 议价项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2017年11月02日

- 投标截止时间：2017年11月16日

- 投标地点：广西柳州市中医医院院办（来函请注明议价文件）

收件人：段超

地址：柳州市城中区东环大道延长线红葫路6号柳州市中医医院院办；

邮编：545000

办公电话：0772—3357110   FAX：0772—3357111

- 凡对本次议价提出询问，请与广西柳州市中医医院设备科、审计科联系

（电话：0772—3357150，3357126联系人：姜苏、罗莹）。

议价方须知

一、合格供应商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、议价方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按议价规定，供应单位应向医院缴纳200元的资料费和手续费和2000元的议价抵押金。议价结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的议价抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，

三、议价方应根据自己的能力，按院方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、议价文件的组成：

1、议价报价表和质量服务承诺；

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》，进口产品必须有国家相关部门审批的《进口产品注册证》及副件（认可表）。若经销非本单位的产品，经营单位必须提供生产厂家（公司）授予的产品市场代理证书原件。

以上文件复印件均需盖单位公章，并与原件核验。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、议价文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6、议价文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

7、开标及评议：

（1）、议价方在投标截止后开标，议标会按《柳州市中医院议价采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按议价文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、确定供应商和签订合同：

（1）、在议价有效期内，院方以电话或书面形式通知所选定的供应商，落标者议价方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与院方签订供销合同。

9、交货期由议价方与院方在合同中确定。

10、在质量达到议价方要求的前提下供应商在合同有效期内保证院方所需求的品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医医院

2017年11月02日

设备需求及技术参数：

设备名称：东院制剂楼物料管道及相应附件（包括泵和阀门等）

数量：6根

技术参数要求：

一：符合国家GMP认证标准；并以通过GMP认证为验收标准；

二：院方指定物料管道的起点和终点。管道的具体走向投标方须按照我院新制剂大楼的实际情况定出，不得与现有装修相冲突。

三：所有的管道，阀门等均采用304不锈钢,管径为DN32（推荐品牌：海派斯，沪上龙润或同一档次品牌）；

四：提供安装和所输送的物料相应的输送泵（推荐品牌：南方泵业﹑新界泵业﹑东方泵业或同一档次品牌）；

五：如需观看场地，请与邓工联系，电话13768879075.

相关物料管道起点，终点说明（标书内有图纸）：

1，外用洗剂输送管道：由二层提取车间外洗储罐（A）输送到三层外用洗剂配液间（A’）；

2，回收的酒精输送管道：由二层提取车间单效浓缩器（B）输送到四层酒精存放间(B’)；

3，口服合剂输送管道：由二层提取车间靠近醇沉配料平台的其中一个1.5T的储罐(C)输送到四层内服合剂配液间(C’)；

4，口服液输送管道：由二层提取车间靠近配料平台的另一个1.5T的储罐(D)输送到四层口服液配液间(D’)；

5，外用酒剂输送管道：由四层酒剂存放间(E)输送到三层外用酒剂灌封间（E’）；

6，口服酒剂输送管道：由四层酒剂存放间(F)输送到四层口服酒剂配液间(F’)；